附件一：  采购需求

消防水箱采购报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号（L*W*H） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水箱 | 32m³ | 个 | 1 | 1.全部过水部件采用304 不锈钢；2.底板≥1.5mm，侧板一层≥1.5mm，侧板二层≥1.2mm，顶板≥1.0mm（国标）；3.含人孔、扶梯、进出水、溢流、排污短接、法兰、密封件、拉筋等全套配件；4.符合 GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》。 |  |  |  |
| 2 | 消防水箱 | 10m³ | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防水箱 | 10m³ | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 消防水箱 | 10.5m³ | 个 | 1 |  |  |  |  |

备注：项目内容需包含

- 1.报价要求：报价包含：水箱本体、辅材、原水箱拆除、垃圾清运、管道改造、运输、吊装、安装、调试、消防检测、验收、税费、3年质保、售后服务等交付前全部费用，定标后不增补任何费用。

- 2.工期要求：合同签订后30个日历天内完成并通过验收。

- 3.质量与合规要求：水箱为全新原厂正品，无破损、无锈蚀、无变形。提供产品合格证、出厂检测报告。

- 安装符合国家消防规范与现场安全文明施工要求，通过校方验收。

- 4.售后服务：质保期3年，接到故障通知24小时内上门，48小时内解决问题。

- 质保期内非人为损坏免费维修、免费更换部件。

- 5.验收标准：按招标文件、投标文件、合同、国家消防规范及技术参数验收。

- 水箱无渗漏、焊缝平整、结构稳固、配件齐全、功能正常。